YÊU CẦU TÍNH NĂNG ĐẦU BÁO NHIỆT

Nhiệt độ cài đặt từ 40OC-80OC (FW có thể mở dãy nhiệt độ có thể khách hàng thay đổi)

- Chức năng chính:

- Khi đầu báo nhiệt được khỏi động thì bật Led báo bình thường sau đó vào kiểm tra mode đọc ADC.

  - Nếu nhiệt độ NTC < nhiệt độ VR thì kiểm tra dung lượng battery.

+ Nếu dung lượng battery < 30% thì bật mode low battery.

+ Nếu dung lượng battery > 40% thì bật mode sleep.

  - Nếu nhiệt độ NTC >= nhiệt độ VR thì bật mode báo động nhiệt.

- Khi nút test được nhấn thì bật mode test.

- Khi mode báo động nhiệt và mode low battery cùng thỏa điều kiện thì ưu tiên mode báo động nhiệt, sao khi hết quá nhiệt thì mới đến mode low battery.

- Mode báo động nhiêt:

- Bật còi báo động, ngõ OUTPUT = 1, bật Led báo động, sau 15s thì thoát mode báo động nhiệt và quay lại chức năng chính.

- Mode low battery:

- Bật còi báo low battery, Bật led báo low battery.

- Mode sleep:

- Sleep 15s, sau đó tự wake-up và vào chức năng chính.

- Mode test:

- Bật còi báo động, ngõ OUTPUT = 1, bật Led báo động, kiểm tra trạng thái của nút test.

  - Nếu nút test được nhấn thì tiếp tục ở mode test.

  - Nếu nút test không được nhấn thì quay về chương trình chính.

- Mode Đọc ADC:

- Cho chân PW_ADC = 0 chờ delay 500ms sau đó bắt đầu đọc ADC_NTC và ADC_VR sau khi đọc xong thì cho chân PW_ADC = 1.

- Âm thanh còi

- Còi báo động:

  - Âm thanh giống như sản phẩm mẫu

- Còi báo low battery:

  - Âm thanh kêu 1 tiếng bip. Bật 0.5s tắt 3s.

- Led báo

- Led báo bình thường

  - Sáng 0.5s tắt 225s

- Led báo low battery

  - Sáng 0.5s tắt 3s

- Led báo động

  - Sáng 0.5s tắt 0.5s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YÊU CẦU TÍNH NĂNG ĐẦU BÁO NHIỆT TỪ KHÁCH HÀNG

Khi bật nguồn đèn led báo bình thường.

- Nếu nhiệt độ chưa tới mức báo động thì vào chế độ ngủ 15s sau thức dậy kiểm tra.

- Nếu nhiệt độ tới mức báo động thì còi kêu, đèn led chóp, relay bât và RF phát, chu kỳ 15s

- Nếu sau 15s nhiệt độ chưa tới mức báo động thì vào chế độ ngủ 15s.

- Nếu sau 15s  nhiệt độ vẫn còn ở mức báo động thì còi kêu, đèn led chóp, relay bật và RF phát chu kỳ 15s.

- Khi nhấn nút test thì còi kêu, đèn led chóp, relay bật và RF phát, nhả ra thì tắt.

- Khi pin yếu thì led và còi bật 0.5s tắt 3s.

- Biến trở chỉnh nhiệt độ báo động từ 40oC đến 80oC